## Lab Data & Calculations
PUMP A - LAB DATA & HYDRAULIC POWER CALCULATIONS
3300 RPM
Point | Q (ltr/min) | Q (m³/s) | P_discharge (bar) | P_suction (bar) | ΔP (bar) | H (m) = ΔP×10.197
1 | 41.5 | 0.00069167 | 0.11 | -0.16 | 0.27 | 2.7532
2 | 37.3 | 0.00062167 | 0.3 | -0.13 | 0.43 | 4.3847
3 | 33.6 | 0.00056 | 0.48 | -0.11 | 0.59 | 6.0162
4 | 29.6 | 0.00049333 | 0.63 | -0.08 | 0.71 | 7.2399
5 | 25.5 | 0.000425 | 0.72 | -0.07 | 0.79 | 8.0556
6 | 21.5 | 0.00035833 | 0.83 | -0.05 | 0.88 | 8.9734
7 | 17.8 | 0.00029667 | 0.94 | -0.04 | 0.98 | 9.9931
8 | 12.5 | 0.00020833 | 1.04 | -0.02 | 1.06 | 10.8088
9 | 8.4 | 0.00014 | 1.11 | -0.01 | 1.12 | 11.4206
10 | 3.6 | 6e-05 | 1.19 | 0 | 1.19 | 12.1344
11 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.29 | 13.1541
2700 RPM
Point | Q (ltr/min) | Q (m³/s) | P_discharge (bar) | P_suction (bar) | ΔP (bar) | H (m) = ΔP×10.197
1 | 36.6 | 0.00061 | 0.07 | -0.11 | 0.18 | 1.8355
2 | 33.5 | 0.00055833 | 0.19 | -0.09 | 0.28 | 2.8552
3 | 29.9 | 0.00049833 | 0.31 | -0.07 | 0.38 | 3.8749
4 | 25.9 | 0.00043167 | 0.42 | -0.06 | 0.48 | 4.8946
5 | 22.5 | 0.000375 | 0.51 | -0.04 | 0.55 | 5.6083
6 | 18 | 0.0003 | 0.6 | -0.03 | 0.63 | 6.4241
7 | 14.6 | 0.00024333 | 0.62 | -0.02 | 0.64 | 6.5261
8 | 10 | 0.00016667 | 0.72 | -0.01 | 0.73 | 7.4438
9 | 6.5 | 0.00010833 | 0.76 | 0 | 0.76 | 7.7497
10 | 3.3 | 5.5e-05 | 0.79 | 0 | 0.79 | 8.0556
11 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 8.7694
2100 RPM
Point | Q (ltr/min) | Q (m³/s) | P_discharge (bar) | P_suction (bar) | ΔP (bar) | H (m) = ΔP×10.197
1 | 24.3 | 0.000405 | 0.05 | -0.06 | 0.11 | 1.1217
2 | 22.2 | 0.00037 | 0.1 | -0.06 | 0.16 | 1.6315
3 | 20.2 | 0.00033667 | 0.17 | -0.04 | 0.21 | 2.1414
4 | 17.5 | 0.00029167 | 0.24 | -0.03 | 0.27 | 2.7532
5 | 15 | 0.00025 | 0.31 | -0.03 | 0.34 | 3.467
6 | 12.8 | 0.00021333 | 0.34 | -0.02 | 0.36 | 3.6709
7 | 9.9 | 0.000165 | 0.39 | -0.01 | 0.4 | 4.0788
8 | 7.5 | 0.000125 | 0.42 | -0.01 | 0.43 | 4.3847
9 | 5.2 | 8.6667e-05 | 0.45 | 0 | 0.45 | 4.5886
10 | 3.3 | 5.5e-05 | 0.47 | 0 | 0.47 | 4.7926
11 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 5.3024

## Pump design
PUMP SYSTEM DESIGN
CLIENT REQUIREMENTS |  |  |  |  | Q = Q1 + (H_target - H1) × (Q2 - Q1) / (H2 - H1)
Fixed head loss: | 5 m
Flow rate range: | 0.0001 - 0.013 m³/s
Available equipment: | Pump A, B, C, D at 2900 RPM (fixed)
PUMP PERFORMANCE AT 2900 RPM (Estimated) | [5 empty] | Pump A |  |  |  | Pump C |  |  |  | Pump B |  |  |  | Pump D
Pump | D (mm) | Max Q (m³/s) | H (m) | Feasible? |  | D (mm) | Q (m³/s) | H (m) | Q (ltr/min) | D (mm) | Q (m³/s) | H (m) | Q (ltr/min) | D (mm) | Q (m³/s) | H (m) | Q (ltr/min) | D (mm) | Q (m³/s) | H (m) | Q (ltr/min)
A | 100 | 0.00065519 | 2.1175 | (H too low) |  | 100 | 0.00065519 | 2.1175 | 39.3111 | 200 | 0.0052415 | 8.4698 | 314.4889 | 150 | 0.0022113 | 4.7643 | 132.675 | 250 | 0.010237 | 13.2341 | 614.2361
B | 150 | 0.0022113 | 4.7643 | (H too low) |  | 100 | 0.00059969 | 3.2938 | 35.9815 | 200 | 0.0047975 | 13.1753 | 287.8519 | 150 | 0.002024 | 7.4111 | 121.4375 | 250 | 0.0093702 | 20.5863 | 562.2106
C | 200 | 0.0052415 | 8.4698 | Pump curve crosses H = 5 m |  | 100 | 0.00053525 | 4.4702 | 32.1148 | 200 | 0.004282 | 17.8807 | 256.9185 | 150 | 0.0018065 | 10.0579 | 108.3875 | 250 | 0.0083632 | 27.9386 | 501.794
D | 250 | 0.010237 | 13.2341 | Pump curve crosses H = 5 m |  | 100 | 0.00046364 | 5.6465 | 27.8185 | 200 | 0.0037091 | 22.5861 | 222.5481 | 150 | 0.0015648 | 12.7047 | 93.8875 | 250 | 0.0072444 | 35.2909 | 434.6644
[6 empty] | 100 | 0.00040278 | 6.47 | 24.1667 | 200 | 0.0032222 | 25.88 | 193.3333 | 150 | 0.0013594 | 14.5575 | 81.5625 | 250 | 0.0062934 | 40.4374 | 377.6042
[6 empty] | 100 | 0.00032222 | 7.4111 | 19.3333 | 200 | 0.0025778 | 29.6443 | 154.6667 | 150 | 0.0010875 | 16.6749 | 65.25 | 250 | 0.0050347 | 46.3192 | 302.0833
[6 empty] | 100 | 0.00026136 | 7.5287 | 15.6815 | 200 | 0.0020909 | 30.1149 | 125.4519 | 150 | 0.00088208 | 16.9396 | 52.925 | 250 | 0.0040837 | 47.0545 | 245.0231
[6 empty] | 100 | 0.00017901 | 8.5874 | 10.7407 | 200 | 0.0014321 | 34.3498 | 85.9259 | 150 | 0.00060417 | 19.3217 | 36.25 | 250 | 0.0027971 | 53.6715 | 167.8241
Pump | H_system (m) | Q @ 5 m (m³/s) | Q @ 5 m (L/min) | Within required range? |  | 100 | 0.00011636 | 8.9403 | 6.9815 | 200 | 0.00093086 | 35.7614 | 55.8519 | 150 | 0.00039271 | 20.1158 | 23.5625 | 250 | 0.0018181 | 55.8772 | 109.0856
A | 5 | — | - | No (cannot reach 5 m) |  | 100 | 5.9074e-05 | 9.2933 | 3.5444 | 200 | 0.00047259 | 37.173 | 28.3556 | 150 | 0.00019938 | 20.9098 | 11.9625 | 250 | 0.00092303 | 58.0829 | 55.3819
B | 5 | - | - | No (cannot reach 5 m) |  | 100 | 0 | 10.1167 | 0 | 200 | 0 | 40.4668 | 0 | 150 | 0 | 22.7626 | 0 | 250 | 0 | 63.2294 | 0
C | 5 | 0.0058099 | 348.5925 | Yes
D | 5 | 0.011923 | 715.3987 | Yes (exceeds required range; oversized)
[6 empty] | H(m) | Q (ltr/min) @ C | Q (ltr/min) @ D | Total Q
[6 empty] | 0 | 397.7359 | 776.828 | 1174.564
[6 empty] | 2 | 378.0786 | 752.2563 | 1130.3349
[6 empty] | 4 | 358.4212 | 727.6846 | 1086.1058
[6 empty] | 6 | 338.7638 | 703.1129 | 1041.8767
[6 empty] | 8 | 319.1064 | 678.5412 | 997.6476
[6 empty] | 10 | 299.4491 | 653.9694 | 953.4185
|  | 0 |  |  |  | 12 | 279.7917 | 629.3977 | 909.1894
[6 empty] | 15 | 250.3056 | 592.5401 | 842.8458
[6 empty] | 20 | 201.1622 | 531.1108 | 732.273
[6 empty] | 25 | 152.0188 | 469.6815 | 621.7003
[6 empty] | 30 | 102.8753 | 408.2523 | 511.1276
[6 empty] | 35 | 53.7319 | 346.823 | 400.5549
[6 empty] | 40 | 4.5885 | 285.3937 | 289.9821
[6 empty] | 50 | -93.6984 | 162.5351 | 68.8367
[6 empty] | 55 | -142.8419 | 101.1058 | -41.7361
[6 empty] | 60 | -191.9853 | 39.6765 | -152.3088 |  |  |  |  | 0 | 5
[6 empty] | 63 | -221.4713 | 2.8189 | -218.6524 |  |  |  |  | 1200 | 5
[6 empty] | 5 | 348.5925 | 715.3987 | 1063.9912
`

## Performance Curves
PUMP PERFORMANCE CURVES - HEAD vs FLOW RATE
3300 RPM |  | 2700 RPM |  | 2100 RPM
Q (ltr/min) | H (m) | Q (ltr/min) | H (m) | Q (ltr/min) | H (m)
41.5 | 2.7532 | 36.6 | 1.8355 | 24.3 | 1.1217
37.3 | 4.3847 | 33.5 | 2.8552 | 22.2 | 1.6315
33.6 | 6.0162 | 29.9 | 3.8749 | 20.2 | 2.1414
29.6 | 7.2399 | 25.9 | 4.8946 | 17.5 | 2.7532
25.5 | 8.0556 | 22.5 | 5.6083 | 15 | 3.467
21.5 | 8.9734 | 18 | 6.4241 | 12.8 | 3.6709
17.8 | 9.9931 | 14.6 | 6.5261 | 9.9 | 4.0788
12.5 | 10.8088 | 10 | 7.4438 | 7.5 | 4.3847
8.4 | 11.4206 | 6.5 | 7.7497 | 5.2 | 4.5886
3.6 | 12.1344 | 3.3 | 8.0556 | 3.3 | 4.7926
0 | 13.1541 | 0 | 8.7694 | 0 | 5.3024